## Deckblatt
DIN Normen Energieversorgung in Deutschland
Stand: 28.03.2021
Mohammad Reza Jamali
Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Harald Weber und Prof. Dr.-Ing. Lijun Cai Universität Rostock Fakultät für Informatik und Elektrotechnik Institut für Elektrische Energietechni

## Einleitung
Einleitung:
Die Normen sichern die Qualität von Produkten in allen Bereichen. Durch die zunehmende Globalisierung gibt es natürlich einen stark steigenden Bedarf an internationalen Normen. Normen finden beispielsweise Anwendung, wenn ähnliche oder gleichartige Dinge vielseitig und von vielen Menschen genutzt werden können sollen. Durch diese Vereinheitlichung können sich alle Marktteilnehmer darauf verlassen, dass ein genormtes Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck funktioniert. Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) ist die unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland und weltweit. DIN-Normen basieren auf den gesicherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung und dienen der Allgemeinheit. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Kategorisierung der Normen für die Energieversorgung. Es wird die Anwendungsgebiete der Normen beschreiben und klassifiziert. Die Normen sind klassifiziert in Tabelle eingetragen. Mit Funktion „Suchen“ kann man schnell eine beliebige Norm finden. Der Anwendungsbereich und Zweck für jeweilige Normen sind beschreiben. Das hilft, um die Zusammenhang beziehungsweise Rahm der Normen zu erkennen. Es wird die allgemeine Beschreibung für die Normen dargestellt. Zum Beispiel soll im End Effekt klar sein, wieso gibt’s es spezifische Norm und was sagt uns diese Norm aus. Allgemeine Begreife: Cor: Das Corrigendum wurde eingearbeitet und mit einem senkrechten Strich und „Cor“ am linken Seitenrand gekennzeichnet. A1: Die Änderung A1 wurde in den Text eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie am linken Seitenrand gekennzeichnet. Axx: Die Änderung Axx wurde in den Text eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie am linken Seitenrand gekennzeichnet.

## Kategoriesierung
Kategoriesierung:
VDE-Gruppen nach Sachgebieten:
| Gruppe | Themengebiet | Erläuterung
| 0 | Allgemeine Grundsätze | Meta-Normen
| 1 | Energieanlagen | Starkstromtechnik
| 2 | Energieleiter | Kabel und elektrische Leitungen
| 3 | Isolierstoffe | Elektrostatik, Isolatoren, Supraleiter
| 4 | Messen, Steuern, Prüfen | Überwachungstechnik (Brandmelder, Strahlenschutz u. ä.)
| 5 | Maschinen, Umformer | Batterien und Akkumulatoren, Elektrische Maschinen
| 6 | Installationsmaterial, Schaltgeräte | Elektroinstallation
| 7 | Gebrauchsgeräte, Arbeitsgeräte | Sicherheit von Haushaltsgeräten, Leuchten und Lampen, Medizintechnik
| 8 | Informationstechnik | Nachrichtentechnik

## Abkürzungen
Abkürzungen:
DIN: | Deutsches Institut für Normung e. V.
VDE: | Verband deutscher Elektrotechnik , Elektronik und Informationstechnik.
EN: | Europäische Norm
DIN VDE | Elektrotechnische Normen mit sicherheitsrelevanten bzw. EMV-spezifischen Festlegungen (elektromagnetische Verträglichkeit) werden im DIN-Normenwerk als DIN-Normen mit VDE-Klassifikation bezeichnet.
DIN ISO, DIN IEC, DIN ISO/IEC | Deutsche Ausgabe einer Internationalen Norm, die von ISO und/oder IEC herausgegeben wurde und die unverändert in das Deutsche Normenwerk übernommen wurde.
DIN EN | Deutsches Institut für Normung - Europäischen Norm
DIN EN ISO | Deutsches Institut für Normung - Europäischen Norm - International Standards Organization
ISO | Internationale Norm

## Norm Niederspannung
Gruppe Nr | Gruppe | Tittel | Normnumemr | Zweck | Abstrakt + Ankündigungstext | Ausgabedatum
1 | Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100 VDE 0100 Beiblatt 5 | Maximal zulässige Längen von Kabeln und Leitungen unter Berücksichtigung des Fehlerschutzes, des Schutzes bei Kurzschluss und des Spannungsfalls | Dieses Beiblatt enthält Hinweise für die Planung und Errichtung von elektrischen Niederspannungsanlagen; wie z. B. die für die Berechnung der Grenzlängen von Kabeln und Leitungen und für die Auswahl der Schutzeinrichtungen erforderlichen unterschiedlichen Berechnungsmethoden unter Berücksichtigung der verschiedenen Schutzziele. | 2017-10
0 | Allgemeine Grundsätze | Veranstaltungstechnik – Energieversorgung in der Veranstaltungs- und Produktionstechnik | DIN 15767 | Dieses Dokument gilt für die Errichtung von elektrischen Energieversorgungen mit einem Außenleiterstrom größer als 125 A in der mobilen Produktions- und Veranstaltungstechnik. Dieses Dokument gilt nicht für festinstallierte elektrische Energieversorgungen. | Planung und Errichtung von elektrischen | 2014-12
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen und Schutzleiter | DIN VDE 0100-540 / A1 (2018-09-00) | Dieser Teil enthält zusätzliche Anforderungen zur Erdung und zum Potentialausgleich für Anlagen der Informationstechnik (Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und Rundfunk- und Kommunikationstechnik (RuK)). | Niederspannungsanlagen; | A1:2018-09 2018-10-24
8 | Informationstechnik | Umgebungsbedingungen – Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und Signalübertragung in öffentlichen Niederspannungsnetzen | DIN EN 61000-2-2 VDE 0839-2-2 | Durch die nun noch inkorporierte Änderung 2 werden die noch ausstehenden Verträglichkeitspegel für ungewollte symmetrische Spannungsverzerrungen im Bereich von 30 kHz bis 150 kHz ergänzt. | wie z. B. die für die Berechnung der | 2002-03_A1 Juni 2017 _A2 Mai 2018
8 | Informationstechnik | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | E DIN EN IEC 61000-3-2/A1 VDE 0838-2 | Grenzwerte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter) | Grenzlängen von Kabeln und Leitungen | 2018 A1:2020-09
8 | Informationstechnik | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | DIN EN 61000-3-3 VDE 0838-3 | Grenzwerte – Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom = 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen | und für die Auswahl | 2013 A1:2017 2020-07
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100-410 VDE 0100-410 | Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag | der Schutzeinrichtungen | modifiziert: 2005 A1:2017 2018-10
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | E DIN VDE 0100-540/A1 VDE 0100-540/A1 | Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen und Schutzleiter | erforderlichen unterschiedlichen | A1:2018-09 2018-10-24
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Kurzschlussströme – Berechnung der Wirkung | DIN EN 60865-1 VDE 0103 | Begriffe und Berechnungsverfahren | Berechnungsmethoden unter | 2012-09
8 | Informationstechnik | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | DIN EN 61000-3-3 VDE 0838-3 | Grenzwerte – Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom = 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen | Berücksichtigung der verschiedenen Schutzziele. | 2013 A1:2019
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100-520 VDE 0100-520 | Auswahl und Errichtung elektrischer BetriebsmittelKabel und Leitungsanlagen; Beiblatt 1: Erläuterungen zur Anwendung der normativen Anforderungen aus | Es wendet sich an alle, die sich mit der Planung Auswahl und der Versorgung von Betriebsmitteln befassen, sowie an Personen, die elektrische Anlagen errichten , instand halten und gebrauchen. | Ausgabedatum: 2016-10
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100 VDE 0100 Beiblatt 5 | Maximal zulässige Längen von Kabeln und Leitungen unter Berücksichtigung des Fehlerschutzes, des Schutzes bei Kurzschluss und des Spannungsfalls | für die Berechnung der Grenzlängen von Kabeln und Leitungen und für die Auswahl der Schutzeinrichtungen erforderlichen unterschiedlichen Berechnungsmethoden unter Berücksichtigung der verschiedenen Schutzziele. | 2017-10
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | E DIN VDE 0100-520-1 VDE 0100-520-1 | Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen | Dieses Dokument enthält Anforderungen an die Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen und wendet sich somit an alle, die sich mit der Planung, Auswahl und der V ersorgung von Betriebsmitteln befassen, sowie an Personen, die elektrische Anlagen errichten, instandhalten und gebrauchen. Mit diesem Norm-Entwurf erhalten alle Interessierten frühzeitig die Möglichkeit, an der internationalen/europäischen Arbeit mitzuwirken. | 2019-11
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen – Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel | DIN VDE 0100-520 VDE 0100-520 Beiblatt 2 | Kabel- und Leitungsanlagen – Beiblatt 2: Schutz bei Überlast, Auswahl von Überstrom-Schutzeinrichtungen, maximal zulässige Kabel- und Leitungslängen zur Einhaltung des zulässigen Spannungsfalls und der Abschaltzeiten zum Schutz gegen elektrischen Schlag | Dieses Beiblatt enthält Informationen zum Schutz bei Überlast, zur Auswahl von Überstrom-Schutzeinrichtungen und zu maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen, die sich aus der Einhaltung des zulässigen Spannungsfalls sowie von Abschaltzeiten zum Schutz gegen elektrischen Schlag ergeben. | 2010-10
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen – Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel | DIN VDE 0100-520 VDE 0100-520 Beiblatt 3 | Kabel- und Leitungsanlagen – Beiblatt 3: Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen in 3-phasigen Verteilungsstromkreisen bei Lastströmen mit Oberschwingungsanteilen | Nichtlineare 1-phasige Verbraucher haben Oberschwingungsanteile im Laststrom. Bei symmetrischer Aufteilung dieser 1-phasigen Lasten auf die 3 Außenleiter eines vorgelagerten Drehstromsystems löschen sich die 50Hz-Ströme im Neutralleiter aus. Dies gilt nicht für die Ströme höherer Frequenzen, die durch die nichtlinearen Lasten verursacht werden | 2012-10
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100-530 VDE 0100-530 | Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Schalt- und Steuergeräte | Diese Norm gilt für die Auswahl von Betriebsmitteln zum Trennen, Schalten, Steuern und Überwachen und deren Errichtung. Diese Auswahl erfolgt zur Sicherstellung der Schutzmaßnahmen und der Funktion der elektrischen Anlage. | 2018-06
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100-460 VDE 0100-460 | Schutzmaßnahmen – Trennen und Schalten | Dieser Teil der Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) gilt für nicht-automatische direkt wirkende und fernwirkende Trenn- und Schaltmaßnahmen, die Gefahren in Zusammenhang mit elektrischen Anlagen oder elektrisch versorgten Betriebsmitteln und Maschinen verhindern oder beseitigen und für das Schalten zur Steuerung von Stromkreisen oder Betriebsmitteln. | 2018-06
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE V 0100-551-1 VDE V 0100-551-1 | Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Abschnitt 551: Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen – Anschluss von Stromerzeugungseinrichtungen für den Parallelbetrieb mit anderen Stromquellen einschließlich einem öffentlichen Stromverteilungsnetz | Diese Vornorm enthält Anforderungen bzgl. DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551):2017-02, 551.7.2, an die Art des Anschlusses von Stromerzeugungseinrichtungen, die parallel zu einer Stromquelle (z. B. der öffentlichen Stromversorgung) betrieben werden. Die Arbeiten stehen in enger Abstimmung mit dem DKE/AK 542.4.7 "Einspeisung elektrischer Energie in Endstromkreise von Kundenanlagen durch Erzeugungsanlagen mit verwendungsfertigen Steckverbindern". | 2018-05
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100-551 Beiblatt VDE 0100-551 | Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Abschnitt 551: Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen; Beiblatt 1: Ausführungen von Notstromeinspeisungen mit mobilen Stromerzeugungseinrichtungen | Dieses Beiblatt enthält Informationen zu Ausführungen von Notstromeinspeisungen mit mobilen Stromerzeugungseinrichtungen. Dieses Beiblatt enthält ergänzend zu DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551):2017-02, Anhang ZC weitere Hinweise und Erläuterungen für Notstromeinspeisungen durch elektrotechnische Laien, elektrotechnisch unterwiesene Personen und Elektrofachkräfte. Es enthält außerdem beispielhafte technische Ausführungen von Notstromeinspeisungen sowie Maßnahmen für Installationen in Gebäuden, die für eine Notstromeinspeisung vorgesehen sind. | 2019-06
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100-551 VDE 0100-551 | Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Abschnitt 551: Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen | Diese Norm legt die Anforderungen für die Auswahl und Errichtung von Niederspannungs- und Kleinspannungsstromerzeugungseinrichtungen fest, die dafür vorgesehen sind, eine Gesamtanlage oder einen Teil davon, entweder dauerhaft oder zeitweilig zu versorgen. Diese Norm enthält weiterhin Anforderungen für die Stromversorgungen folgender Anlagen: | 2017-02
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Kurzschlussströme in Drehstromnetzen | DIN EN 60909-0 VDE 0102 Berichtigung 1 | Berechnung der Ströme | Mit dieser Berichtigung wurden Schreibfehler korrigiert, Bild 8g ersetzt und die fiktiven Resistanzen RGf für die Berechnung des Stoßkurzschlussstroms in Abschnitt 8.1.1 nach Bild 12 korrigiert. | 2019-02
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Kurzschlussströme in Drehstromnetzen | DIN EN 60909-0 VDE 0102 | Kurzschlussströme in Drehstromnetzen | DIN EN 60909-0 (VDE 0102) gilt für die Berechnung von Kurzschlussströmen - in Niederspannungs-Drehstromnetzen, - in Hochspannungs-Drehstromnetzen bei einer Nennfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz. Netze mit höchsten Spannungen von 550 kV und darüber mit langen Übertragungsleitungen erfordern besondere Überlegungen. | 2016-12
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Ausführungsvorgaben für das Legen von Schutzrohren und Kabeln im Erdreich für die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie, Nachrichtentechnik, Straßenbeleuchtung | VDE-AR-N 4222 | Schutzrohren und Kabeln im Erdreich für die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie | Fachkundig gelegte Schutzrohre und Kabel sind Voraussetzung für einen zuverlässigen und kostengünstigen Betrieb von Stromnetzen. Denn wenn es beim Legen der Kabel zu Beschädigungen kommt, die von außen oft nicht sichtbar sind, drohen später aufwendige und teure Reparaturen. Die VDE-Anwendungsregel gilt für das Legen von Schutzrohren und Kabeln für die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie im Verteilnetz (Nieder-, Mittel- und Hochspannung) und die zugehörige Nachrichtentechnik sowie für Straßenbeleuchtung. | 2020-07
8 | Informationstechnik | Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) | DIN EN 50090-9-1 VDE 0829-9-1 | nstallationsanforderungen - Verkabelung von Zweidrahtleitungen ESHG Klasse 1; | Diese Norm liefert die allgemeinen Richtlinien für die Planung und Umsetzung und für die Installation der ESHG-Verkabelung, wobei die Ausführung der Kabel/Leitungen einschließlich deren Verbinder und der Verlegung sowie die Inbetriebnahme der ESHG berücksichtigt werden. Sie bezieht sich auf ESHG-Netzwerke, die auch im gesetzlichen Rahmen der elektrischen Energieversorgung installiert werden. | 2004-11
8 | Informationstechnik | Signalübertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz | DIN EN 50065-2-3 VDE 0808-2-3 | Störfestigkeitsanforderungen an Netz-Datenübertragungsgeräte und -systeme, die im Frequenzbereich 3 kHz bis 95 kHz betrieben werden und für den Gebrauch durch Stromversorgungs- und -verteilungsunternehmen bestimmt sind; | Diese Norm gilt für elektrische Betriebsmittel (Geräte), die Signale im Frequenzbereich 3 kHz bis 95 kHz nutzen, um Informationen auf elektrischen Niederspannungsnetzen zu senden oder zu empfangen, die für die Verwendung durch Stromversorgungs- und - verteilungsunternehmen vorgesehen sind.Der Zweck dieser Norm liegt in der Begrenzung der gegenseitigen Beeinflussung von Netzdatenübertragungsgeräten und -systemen (MCES), die in unterschiedlichen Frequenzbändern, wie in EN 50065-1 beschrieben, arbeiten und sie soll zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit im Allgemeinen beitragen. Es werden wichtige Störfestigkeitsanforderungen und Prüfverfahren angegeben. | Cor:2003 A1:2005 2006-05
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung) | VDE-AR-N 4100 Anwendungsregel | Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung) | Diese VDE-Anwendungsregel "TAR Niederspannung" fasst die technischen Anforderungen zusammen, die bei der Planung, bei der Errichtung, beim Anschluss und beim Betrieb von elektrischen Anlagen an das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers zu beachten sind. Sie ist für Anlagen anzuwenden, die neu an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, sowie bei einer Erweiterung oder Änderung. Für einen bestehenden, unveränderten Teil der elektrischen Anlage gibt es seitens der TAR keine Anpassungspflicht, sofern eine sichere und störungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist. | 2019-04
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Technische Bedingungen für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung); Berichtigung 1 | VDE-AR-N 4100 Ber 1 z.Anwendungsregel | Technische Bedingungen für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz | Diese Berichtigung enthält folgende Korrekturen: Englischer und französischer Titel, fehlende Abschnitte wurden am Anfang von Abschnitt 7.2 Ausführung von Zählerplätzen eingefügt, Anhang B.2 Datenblatt. Für diese Berichtigung ist die vom Lenkungskreis Nieder-/Mittelspannung gegründete Projektgruppe "Technische Anschlussregeln für die Niederspannung" des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) zuständig. | 2019-10
3 | Isolierstoffe | Natürliche Ester | E DIN EN 62975 VDE 0370-19 | Richtlinien für Wartung und Betrieb in elektrischen Betriebsmitteln Gebrauchseigenschaften | Natürliche Ester werden zunehmend in Transformatoren und solchen elektrischen Betriebsmitteln eingesetzt, die bei der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verbrauch von elektrischer Energie benötigt werden. Heute wird die Anzahl dieser Betriebsmittel, hauptsächlich Transformatoren, die mit natürlichen Estern isoliert sind, auf annähernd 1,5 Millionen geschätzt. Die Überwachung und Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsqualität ist wesentlich, um den zuverlässigen Betrieb von mit natürlichem Ester gefüllten elektrischen Betriebsmitteln sicherzustellen. In vielen Ländern haben die Elektrizitätsbehörden, Energieversorgungsunternehmen und die Industrie zu diesem Zweck entsprechende Verfahrensregeln eingeführt. | 2019-02
6 | Installationsmaterial, Schaltgeräte | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen | E DIN EN 61439-7 VDE 0660-600-7 | Schaltgerätekombinationen für bestimmte Anwendungen wie Marinas, Campingplätze, Marktplätze, Ladestationen für Elektrofahrzeuge | Dieser Teil der Normreihe DIN EN 61439 (VDE 0660-600) wurde erarbeitet, um die besonderen Anforderungen und Prüfungen für Schaltgerätekombinationen festzulegen, an die Verbraucher nur für befristete Zeiträume angeschlossen werden. Diese Schaltgerätekombinationen werden an Plätzen wie Marinas, Campingplätzen, Marktplätzen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet und sind für die Bedienung durch Laien geeignet. | 2016-10
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Normspannungen für Wechselstromversorgung und Wechselstrom-Betriebsmittel (Vorgeschlagene horizontale Norm) | E DIN EN 60038/A102 VDE 0175-1/A102 | Wechselstrom-Betriebsmittel (Vorgeschlagene horizontale Norm) | Normspannungen für Wechselstromversorgung und Wechselstrom-Betriebsmittel (vorgeschlagene horizontale Norm) sind das Thema dieses Norm-Entwurfes. Da die Änderungen im Bereich Niederspannung und Wechselstrom getrennt behandelt werden sollen, wurden die Änderungen aufgeteilt in 60038-A101 (Niederspannung) und 60038- A102 (Wechselstrom). | 2020-11
1 | Allgemeine Grundsätze + Energieanlagen | Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz vorgesehene Erzeugungsanlagen Wechselstrom-Betriebsmittel (Vorgeschlagene horizontale Norm) | DIN EN 50549-1 VDE 0124-549-1 | Anschluss an das Niederspannungsverteilnetz bis einschließlich | Dieses Dokument legt die technischen Anforderungen für die Schutzfunktionen und die Betriebseigenschaften für Erzeugungsanlagen fest, die für den parallelen Betrieb mit Niederspannungsverteilnetzen vorgesehen sind. Dieses Dokument verweist aus praktischen Gründen auf die verantwortliche Partei, wenn Anforderungen von einem anderen Akteur als dem VNB festgelegt werden müssen, z. B. ÜNB, Mitgliedstaat, vorschriftensetzende Behörde nach dem Ordnungsrahmen. Üblicherweise informiert der VNB den Anlagenbetreiber über diese Anforderungen. | 2020-10
2 | Energieleiter | Starkstromkabel | DIN VDE 0276-603 VDE 0276-603 | Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV; | HD 603 gilt für Kabel mit Nennspannung U0/U = 0,6/1 kV, die in unterirdischen Energieverteilungsnetzen, hauptsächlich für die öffentliche Verteilung, eingesetzt werden und deren Nennspannung 0,6/1 kV Wechselspannung nicht überschreitet. Gegenüber der Ausgabe 2005 und ihren Berichtigungen wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Der Teil 1 der Änderung A3 von HD 603 mit aktualisierten normativen Verweisungen, dem neuen Leitfaden für Verwendung und Auswahl von Kabeln (informativer Anhang A) und redaktionellen Änderungen wurde komplett übernommen. b) Die nur für Deutschland relevanten Teile 3-G und 5-G wurden mit folgenden Änderungen übernommen. - Die in HD 308 S2:2001 neu festgelegten harmonisierten Aderfarben wurden übernommen. | 2010-03
2 | Energieleiter | Starkstromkabel | DIN VDE 0276-604 VDE 0276-604 | Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke; | Diese Norm enthält die für Deutschland relevanten Teile von HD 604 mit Anforderungen für Starkstromkabel mit massiven, mehrdrähtigen und feindrähtigen Leitern für feste Verlegungen und einer Nennspannung U0/U von 0,6/1 kV. Die Isolierhülle und Mäntel dürfen thermoplastisch oder vernetzt, halogenhaltig oder halogenfrei sein. Die Kabel sind hauptsächlich zur Verwendung in Kraftwerken und Umspannwerken vorgesehen. Für alle Kabel gelten spezielle Anforderungen im Brandfall. Kabel, die für die Installation innerhalb des Containment von Kernkraftwerken ausgelegt sind (LOCA-Kabel) oder strahlenbeständig ausgelegte Kabel sind nicht Bestandteil dieses HD. | 2008-02
2 | Energieleiter | Starkstromkabel | DIN VDE 0276-622 VDE 0276-622 | Starkstromkabel mit Nennspannungen von 3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke | Diese Norm legt die Anforderungen für halogenfreie Kabel mit Isolierung aus vernetztem Polyethylen und Mantel aus thermoplastischem Polyolefin mit verbessertem Verhalten im Brandfall fest. Der Entwurf enthält das europäische Harmonisierungsdokument HD 622 S1, mit der eingearbeiteten Änderung A1 und dem Schluss-Entwurf der Änderung A2. | 2006-05
2 | Energieleiter | Prüfverfahren und Prüfanforderungen für die Garnituren von Verteilerkabeln mit einer Nennspannung von 0,6/1,0 (1,2) kV; | DIN EN 50393 VDE 0278-393 | Prüfverfahren und Mindestanforderungen für die Typenprüfungen für Kabel zur Energieverteilun | Diese Europäische Norm beschreibt Prüfverfahren und Mindestanforderungen für die Typenprüfungen an Kabelgarnituren für Kabel zur Energieverteilung mit Nennspannungen 0,6/1,0 (1,2) kV, wie in HD 603 oder anderen Normen für entsprechende Kabel festgelegt. Die in dieser Europäischen Norm behandelten Kabelgarnituren umfassen Muffen, Endmuffen und Freiluft-Endverschlüsse für extrudierte, kunststoffisolierte Kabel und Übergangsmuffen zwischen extrudierten, kunst­stoffisolierten Kabeln und Kabeln mit massegetränkter Papierisolierung. Nicht enthalten sind Muffen, End­ muffen und Freiluft-Endverschlüsse für Kabel mit massegetränkter Papierisolierung. | 2015-10
2 | Energieleiter | Prüfverfahren für Starkstromkabelgarnituren mit einer Nennspannung von 6 kV (Um = 7,2 kV) bis 36 kV (Um = 42 kV) | DIN EN 61442 VDE 0278-442 |  | Diese Internationale Norm legt die Prüfverfahren fest, die zur Typprüfung von Starkstromkabelgarnituren mit einer Nennspannung von 6 kV (Um = 7,2 kV) bis 36 kV (Um = 42 kV) angewendet werden müssen. Die Prüfverfahren sind für Garnituren für Kunststoff- und papierisolierte Kabel nach IEC 60502-2 und IEC 60055 festgelegt. | 2006-01
2 | Energieleiter | Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen | DIN EN 50483-1 VDE 0278-483-1 |  | Die Normen der Reihe EN 50483 "Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen" gelten für oberirdisch zu verwendende Bauteile zum Abspannen, Aufhängen und Verbinden von isolierten Freileitungen (en.: Aerial Bundled Cables, ABC) für eine Nennspannung von U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Der mit dieser Normenreihe verbundene Zweck besteht darin, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem die Eignung der Bauteile zur Verwendung mit isolierten Niederspannungsfreileitungen (ABC) nach HD 626 unter normalen Betriebsbedingungen geprüft werden kann. | 2009-11
2 | Energieleiter | Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen | DIN EN 50483-2 VDE 0278-483-2 | Abspann- und Tragklemmen für selbsttragende isolierte Freileitungsseile | EN 50483 (Reihe) gilt für oberirdisch zu verwendende Bauteile zum Abspannen, Aufhängen und Verbinden von isolierten Freileitungen (en.: Aerial Bundled Cables, ABC) für eine Nennspannung von U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Dieser Teil 2 gilt für Abspann- und Tragklemmen, die für die Installation von selbsttragenden ABC nach HD 626 bestimmt sind. Die in diesem Dokument beschriebenen Prüfungen sind Typprüfungen. | 2009-11
2 | Energieleiter | Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer Nennspannung von 3,6/6(7,2) kV bis 20,8/36(42) kV | DIN VDE 0278-629-2 VDE 0278-629-2 | Kabel mit massegetränkter Papierisolierung | Diese Norm legt die Anforderungen für Typprüfungen an Kabelgarnituren in Verbindung mit massegetränkten Papierkabeln, wie in HD 621 beschrieben, fest. Nachdem diese Prüfung erfolgreich bestanden wurde, braucht diese nicht wiederholt werden, es sei denn, Änderungen in Werkstoff, Konstruktion oder Herstellprozess, welche die Betriebseigenschaften beeinflussen können, wurden vorgenommen. Mit der Änderung A1, die neu eingearbeitet wurde, wird eine sicherheitsrelevante Lücke geschlossen. Aufgenommen wurde die Erweiterbarkeit der Gültigkeit auf kleinere U0 bei geschirmten steck- oder schraubbaren Kabelanschlüssen durch die Prüfung der Wiedererkennbarkeit des Fehlers bei kleinstem U0. | 2009-07
2 | Energieleiter | Mineralisolierte Leitungen mit einer Nennspannung bis 750 V | DIN EN 60702-1 VDE 0284-1 | Leitungen | Die Normenreihe DIN EN 60702 (VDE 0284) beschreibt Anforderungen an mineralisolierte Leitungen mit einer Bemessungsspannung bis 750 V. In der Norm DIN EN 60702-1 (VDE 0284-1) sind mineralisolierte Leitungen für allgemeine Verkabelungen mit einem Mantel aus Kupfer oder Kupferlegierung und einer Bemessungsspannung von 500 V und 750 V beschrieben. Berücksichtigt wird eine korrosionsbeständige extrudierte Außenhülle über dem Kupfermantel, sofern gefordert. | 2015-08
2 | Energieleiter | Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) | DIN EN 50525-1 VDE 0285-525-1 | Allgemeine Anforderungen | Die Reihe EN 50525 besteht aus 18 Teilen, die aus den CENELEC- Harmonisierungsdokumenten HD 21 und HD 22 erarbeitet wurden. Die Norm besteht aus den folgenden Teilen: Teil 1: Allgemeine Anforderungen Teil 2: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen Teil 3: Leitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall Die Teile 2 und 3 wurden ferner nach Leitungsbauarten und Anwendungen unterteilt. Ziel dieser Zusammenlegung, die Teil der CENELEC-Initiative ist, die verbliebenen HD-Normen in EN-Normen umzuwandeln, ist es, eine Struktur für die EN zu schaffen, die mit einfachen Mitteln zukünftige Ergänzungen und Änderungen ermöglicht. | 2012-01

## Norm Mittelspannung
Gruppe Nr | Gruppe | Tittel | Normnumemr | Zweck | Abstrakt + Ankündigungstext | Ausgabedatum
2 | _ | , Energieversorgung, elektrischer Schlag, Elektroausrüstung, | DIN EN 60702-1 VDE 0284-1 | Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen; Deutsche Fassung E | örtlichen Verteilung über alle Übergabestellen des jeweiligen Netzes. Aufgrund dieser Schwankungen kann damit gerechnet werden, dass die in dieser Norm angegebenen Werte für die Merkmale der Versorgungsspannung in seltenen Fällen überschritten werden. | Cor. 2013-03-01 + A1 Januar 2015 + A2 September 2019 + A3 September 2019
1 | Energieanlagen | Veranstaltungstechnik – Energieversorgung in der Veranstaltungs- und Produktionstechnik | DIN 15767 | Dieses Dokument gilt für die Errichtung von elektrischen Energieversorgungen mit einem Außenleiterstrom größer als 125 A in der mobilen Produktions- und Veranstaltungstechnik. Dieses Dokument gilt nicht für festinstallierte elektrische Energieversorgungen. | Dieses Dokument ersetzt die bisherigen Festlegungen für Sondernetze der DIN 15560-100 „Scheinwerfer für Film, Fernsehen, Bühne und Fotografie — Teil 100: Sondernetze und Sondersteckverbinder 250/400 V“. | 2014-12
8 | Informationstechnik | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | DIN EN 61000-2-12 VDE 0839-2-12 | Umgebungsbedingungen - Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und Signalübertragung in öffentlichen Mittelspannungsnetzen | Sie legt Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen und Signalübertragung in öffentlichen Mittelspannungsnetzen für den Frequenzbereich 0 Hz bis 9 kHz mit einer Erweiterung auf 148,5 kHz für die Signalübertragung auf elektrischen Niederspannungsleitungen fest, | 2004-01
1 | Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | E DIN VDE 0100-701 VDE 0100-701 | Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Orte mit Badewanne oder Dusche | Bereich 1 lässt nun Leuchten mit 230 V zu, wenn die Leuchtmittel nicht auswechselbar sind; | 2018-08-03
1 | Energieanlagen | Kurzschlussströme in Drehstromnetzen | DIN EN 60909-3 VDE 0102-3 | Ströme bei Doppelerdkurzschluss und Teilkurzschlussströme über Erde | beschreibt Verfahren zur Berechnung der zu erwartenden Kurzschluss-ströme bei unsymmetrischen Kurzschlüssen in Hochspannungs-Drehstromnetzen, also zur Berechnung von a) Doppelerdkurzschlussströmen in Netzen mit isoliertem Sternpunkt oder mit Erdschlusskompensation und | 2010-08
|  | Veranstaltungstechnik - Maschinentechnische Einrichtungen | DIN 56950-5 | elektrischer Schlag, Elektroausrüstung, Elektroschutz , Energieversorgung | Diese Norm legt auch die Mindestanforderungen an die zwischen Hersteller und Benutzer auszutauschenden Informationen und die erforderlichen Angaben über die bestimmungsnahe Verwendung der Kettenzugsysteme fes | 2018-07-00
1 |  | Elektrische Energieversorgungsnetze | DIN VDE 0109 VDE 0109 | Allgemeine Aspekte und Verfahren der Instandhaltung von Anlagen und Betriebsmitteln | Diese Norm legt Anforderungen an die Instandhaltung von Betriebsmitteln und Anlagen in Elektrizitätsversorgungsnetzen fest. Sie gilt für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen insbesondere der öffentlichen Elektrizitätsversorgung, inkl. HGÜ-Übertragung | 2020-01
7 | Gebrauchsgeräte , Arbeitsgeräte | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | DIN EN 60335-2-76 VDE 0700-76 | Besondere Anforderungen für Elektrozaungeräte | Diese Norm behandelt die Sicherheit von Elektrozaungeräten, deren Bemessungsspannung 250 V nicht überschreitet und mit denen Zaundrähte in der Landwirtschaft und im häuslichen Bereich, Wildschutzzäune und Sicherheitszäune unter Strom gesetzt oder kontrolliert werden können. | A1:2006 Cor.:2013 A2:2013 2015-08
1 | Energieanlagen | Kommunikationsnetze und Systeme für die Automatisierung in der elektrischen Energieversorgung | E DIN IEC/TS 61850-2 VDE V 0160-850-2 | Automatisierung in der elektrischen Energieversorgung Wörterverzeichnis | Diese technische Spezifikation ist zuständig für Automatisierungssysteme in Energieversorgungsunternehmen (PUAS, en: Power Utility Automation System). Diese legt die Kommunikation zwischen intelligenten elektronischen Geräten (IED, en: Intelligent Electronic Device) im Automatisierungssystem in Energieversorgungsunternehmen und die entsprechenden Systemanforderungen fest. | 2020-11
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Ausführungsvorgaben für das Legen von Schutzrohren und Kabeln im Erdreich für die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie, Nachrichtentechnik, Straßenbeleuchtung | VDE-AR-N 4222 | Schutzrohren und Kabeln im Erdreich für die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie | Fachkundig gelegte Schutzrohre und Kabel sind Voraussetzung für einen zuverlässigen und kostengünstigen Betrieb von Stromnetzen. Denn wenn es beim Legen der Kabel zu Beschädigungen kommt, die von außen oft nicht sichtbar sind, drohen später aufwendige und teure Reparaturen. Die VDE-Anwendungsregel gilt für das Legen von Schutzrohren und Kabeln für die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie im Verteilnetz (Nieder-, Mittel- und Hochspannung) und die zugehörige Nachrichtentechnik sowie für Straßenbeleuchtung. | 2020-07
1 | Energieanlagen | Kommunikationsnetze und -systeme für die Automatisierung der elektrischen Energieversorgung | DIN EN IEC 61850-8-2 VDE 0160-850-8-2 | Spezifische Abbildung von Kommunikationsdiensten (SCSM) – Abbildungen auf erweiterbares Messaging Presence Protocol (XMPP) | Dieser Teil von IEC 61850 legt ein Verfahren für den Austausch von Daten über Netzwerke beliebiger Art, einschließlich öffentlicher Netzwerke, fest. Von den verschiedenen in IEC 61850-7-2 festgelegten Arten von Diensten werden zunächst nur die Client-/Server-Dienste und die Zeitsynchronisierungsdienste betrachtet | 2020-07
6 | Installationsmaterial, Schaltgeräte | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren | DIN EN IEC 60512-99-002 VDE 0687-512-99-002 | Prüfpläne für die Lebensdauer – Prüfung 99b: Prüfplan zum unbeabsichtigten Trennen unter elektrischer Last | Die Norm beschreibt die Prüfung von RJ-45 Steckverbindern und zugehörigen Buchsen, für die Anwendung z. B. in Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 oder DIN EN 50173 (Reihe). Die Energieversorgung von z. B. Netzwerkkameras oder Wireless-Lan Endgeräten kann über das Netzwerkkabel erfolgen. | 2020-02
5 | Maschinen, Umformer | Elektrische Energiespeichersysteme (EES) | DIN IEC/TS 62933-4-1 VDE V 0520-933-4-1 | Leitfaden zu Umweltgesichtspunkten – Allgemeine Spezifikation | Genutzt wird eine Vielfalt von elektrischen Energiespeichertechniken in kleinen und großen Größen für Anwendungen der Bereiche Wohnen, Industrie, Energieversorgungsunternehmen, erneuerbare Energiestabilisierung usw. | 2019-10
5 | Maschinen, Umformer | Drehende elektrische Maschinen – Modelle für Untersuchungen des Energieversorgungsnetzes | E DIN IEC/TS 60034-16-2 VDE V 0530-16-2 | Erregersysteme für Synchronmaschinen – Modelle für Untersuchungen des Energieversorgungsnetzes | Die Modelle der Erregersysteme sollten gültig sein für den stationären Zustand, für die Eigenschwingungsfrequenzen der Synchronmaschinen und für den Frequenzbereich dazwischen. Der abzudeckende Frequenzbereich liegt üblicherweise bei 0 Hz bis 3 Hz. Die Analyse des asynchronen Betriebs, von untersynchroner Resonanz oder von Verdrehungseffekten der Welle liegen außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Modelle. Der Betrieb von Schutzfunktionen und Feldentladungs- oder Abschwächungseinrichtungen liegt ebenfalls außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Modelle. | 2019-04
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen | DIN EN 62586-1 VDE 0415-1 | Messgeräte für die Spannungsqualität | Der hier vorliegende Teil 1 der internationalen Normenreihe IEC 62586 beschreibt Produkteigenschaften und Leistungsanforderungen für Messgeräte, deren Funktionen das Messen, Aufzeichnen und gegebenenfalls das Überwachen von Netzqualitätskenngrößen in Versorgungsnetzen sind und deren Messmethoden (Klasse A oder Klasse S) in IEC 61000-4-30 definiert sind. Diese Anforderungen sind anwendbar in ein-, zwei- und dreiphasigen Energieversorgungsnetzen mit 50 Hz oder 60 Hz Wechselspannung. | 2018-07
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Kaskadierung von Maßnahmen für die Systemsicherheit von elektrischen Energieversorgungsnetzen | VDE-AR-N 4140 | Systemsicherheit von elektrischen Energieversorgungsnetzen | Die VDE-Anwendungsregel legt das Zusammenwirken der Netzbetreiber bei Störungen oder Gefährdungen der Systemsicherheit fest. Ziel der VDE-Anwendungsregel ist es, die operative und informatorische Kaskade , die in kritischen Netzsituationen über alle vertikal strukturierten Netzebenen hinweg ausgelöst werden muss, zu optimieren. | 2017-02
1 | Energieanlagen | Kommunikationsnetze und -systeme für die Automatisierung in der elektrischen Energieversorgung | DIN EN 61850-3 VDE 0160-850-3 | Allgemeine Anforderungen | Innerhalb dieses Teils der IEC 61850 werden allgemeine Anforderungen, hauptsächlich mit dem Fokus auf die Konstruktion, den Entwurf sowie die Umweltbedingungen für die Kommunikation in Versorgern und intelligenten elektronischen Automationsgeräten in Kraftwerken und Stationen definiert. Diese allgemeinen Anforderungen stehen im Einklang mit den Anforderungen an IEDs aus vergleichbaren Domänen, beispielsweise Messrelais und Schutzeinrichtungen. | 2014-11
3 | Isolierstoffe | Elektrische Isolierstoffe und Isoliersysteme | DIN EN 62068 VDE 0302-91 | Allgemeines Verfahren zur Bewertung der elektrischen Lebensdauer bei Beanspruchung mit sich wiederholenden Spannungsimpulsen | Diese internationale Norm ist eine Grundnorm, die ungeachtet der Betriebsspannung für solche elektrischen Betriebsmittel anwendbar ist, die ein elektrisches Isoliersystem beinhalten und die außerdem: - an eine elektrische Energieversorgung angeschlossen sind; - eine Bewertung der Lebensdauer der Isolierung bei Beanspruchung mit sich wiederholenden Spannungsimpulsen erfordern. In dieser Norm wird ein allgemeines Prüfverfahren vorgeschlagen, um den Auswahlprozess für elektrische Isolierstoffe (EIM) und elektrische Isoliersysteme (EIS) zu vereinfachen und um eine vergleichende Bewertung der Lebensdauer der Isolierung bei Beanspruchung mit sich wiederholenden Spannungsimpulsen zu erhalten. | 2014-03
3 | Isolierstoffe | solieröle auf Mineralölbasis in elektrischen Betriebsmitteln | DIN EN 60422 VDE 0370-2 | Leitlinie zur Überwachung und Wartung | Die Alterung von anderen Konstruktionsmaterialien, durch die eine einwandfreie Funktion des elektrischen Betriebsmittels beeinflusst und seine Lebensdauer verkürzt werden kann, kann ebenfalls durch Veränderungen der Eigenschaften des Isolieröls angezeigt werden. Die Überwachung und Wartung der Qualität der Betriebsöle ist also ein wesentlicher Faktor, um die Betriebssicherheit von ölgefüllten Betriebsmitteln zu gewährleisten. In vielen Ländern sind zu diesem Zweck von den Energiebehörden, den Energieversorgungsunternehmen und der Industrie entsprechende Vorschriften erstellt worden | 2013-11
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Elektrische und magnetische Felder, die von Wechselstrom-Energieversorgungssystemen erzeugt werden | DIN EN 62110 VDE 0848-110 | Messverfahren im Hinblick auf die Exposition der Allgemeinbevölkerung | Diese Norm legt Messverfahren (Ein-, Drei- und Fünf-Punkte-Messung) zur Ermittlung der Werte von elektrischen und magnetischen Feldern, die von Wechselstrom-Energieversorgungssystemen erzeugt werden, fest, um die Werte der Exposition von Personen der Allgemeinbevölkerung in der häuslichen Umgebung und in Bereichen, zu denen die Allgemeinbevölkerung Zugang hat gegenüber solchen Feldern zu ermitteln. | 2010-08
8 | Informationstechnik | Schutzsignal-Übertragungseinrichtungen für Energieversorgungsnetze - Leistungsmerkmale und Prüfungen | DIN VDE 0852-1 VDE 0852-1 | Systeme mit Übertragung von Befehlen | Dieses Normdokument ist eine Ersetzung für: DIN VDE 0852-1 VDE 0852-1:1993-05 Systeme mit Übertragung von Befehlen | 2000-12
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen | E DIN EN 62586-2/A1 VDE 0415-2/A1 | Funktionsprüfungen und Anforderungen an die Messunsicherheit | Die Spannungsqualität in Energieversorgungsnetzen gewinnt weltweit mehr und mehr an Bedeutung und wird üblicherweise durch Geräte zur Überwachung der Spannungsqualität bewertet. Die Internationale Norm IEC 62586-2 "Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen - Teil 2: Funktionsprüfungen und Anforderungen an die Messunsicherheit" spezifiziert Funktionsprüfungen und Prüfungen bezüglich der Messunsicherheit, die zum Nachweis der Konformität der Messmethoden nach den Klassen A und S, wie in IEC 61000-4-30 "Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-30: Prüf- und Messverfahren - Verfahren zur Messung der Spannungsqualität" definiert, vorgesehen sind. | 2019-12
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen | DIN EN 62586-2 VDE 0415-2 Berichtigung | Funktionsprüfungen und Anforderungen an die Messunsicherheit | Dieses Dokument enthält die Berichtigungen zu Fehlern, die in der IEC-Publikation festgestellt wurden. Das IEC-Corrigendum berichtigt in 6.1.3.2, 6.2.2.2, 6.2.4.1, 6.6.4.1, 6.6.4.3, 6.7.4.1 und 6.7.4.3 sowie in den Bildern 4, 13 und 15 einige Werte sowie Verweisungen. Zuständig ist das UK 964.2 "Einrichtungen zum Messen / Überwachen der Netzqualität in elektrischen Energieverteilungsnetzen" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de). | 2019-01
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Technische Regeln für den Betrieb und die Planung von elektrischen Netzen | VDE-AR-N 4141-1 Anwendungsregel | Schnittstelle Übertragungs- und Verteilnetze | Die Festlegungen in dieser VDE-Anwendungsregel sind die Grundlage für einen störungsfreien Betrieb der Übertragungs- und Verteilnetze und die Beherrschung von Störungen. Die definierten technischen und physikalischen Merkmale bilden den Rahmen für ein nachhaltiges Zusammenspiel der Netzbetreiber zur Sicherstellung der Versorgungsqualität. Die vorliegenden Regeln helfen den Netzbetreibern bei der diskriminierungsfreien Datenbereitstellung, der maximalen Aufnahme von Strom aus Erzeugungsanlagen nach EEG, der Sicherstellung der Funktion des Strommarktes und der Erhaltung einer hohen Versorgungsqualität. | 2019-01
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen | DIN EN 62586-2 VDE 0415-2 | Funktionsprüfungen und Anforderungen an die Messunsicherheit | Die Spannungsqualität in Energieversorgungsnetzen gewinnt weltweit mehr und mehr an Bedeutung und wird üblicherweise durch Geräte zur Überwachung der Spannungsqualität bewertet. Die Internationale Norm IEC 62586-2 "Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen - Teil 2: Funktionsprüfungen und Anforderungen an die Messunsicherheit" spezifiziert Funktionsprüfungen und Prüfungen bezüglich der Messunsicherheit, die zum Nachweis der Konformität der Messmethoden nach den Klassen A und S, wie in IEC 61000-4-30 "Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-30: Prüf- und Messverfahren - Verfahren zur Messung der Spannungsqualität" definiert, vorgesehen sind. | 2018-07
1 | Energieanlagen | Windenergieerzeugungsanlagen | DIN EN IEC 61400-21-1 VDE 0127-21-1 | Messung und Bewertung der elektrischen | Dieser Teil der IEC 61400 beinhaltet: - die Festlegung von Größen, die für die Charakterisierung der Netzverträglichkeit einer an ein Verbundnetz angeschlossenen WEA zu bestimmen sind; - Messverfahren für die zahlenmäßige Festlegung der Kennwerte; - Verfahren für die Bewertung der Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Netzverträglichkeit einschließlich der Bewertung der Netzverträglichkeit, die von WEAs erwartet wird, wenn sie an einem bestimmten Standort möglicherweise in Gruppen errichtet werden. Die Messverfahren gelten für einzelne WEAs mit einem Dreiphasenanschluss an ein Verbundnetz. | 2020-08
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Messrelais und Schutzeinrichtungen | E DIN EN 60255-26 VDE 0435-320: | Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit | Dieser Teil der Normenreihe IEC 60255 ist anwendbar für Messrelais und Schutzeinrichtungen unter Berücksichtigung der Kombination von Geräten bei der Gestaltung von Schutzeinrichtungen im Energieversorgungsnetz einschließlich integrierter Steuerungs-, Überwachungs-, Kommunikations- und Verfahrensschnittstellen. Diese Norm legt die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit von Messrelais und Schutzeinrichtungen fest. Die in dieser Norm festgelegten Anforderungen sind anwendbar für Messrelais und Schutzeinrichtungen im Neuzustand, und alle Prüfungen sind ausschließlich als Typprüfungen festgelegt | 2018-08
8 | Informationstechnik | Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen | DIN EN 50131-6 VDE 0830-2-6 | Energieversorgungen; | Diese Europäische Norm gilt für Energieversorgungen (EV) von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen (EMA/ÜMA), die in Gebäuden installiert sind. Sie schließt Geräte ein, die innerhalb oder außerhalb der überwachten Objekte installiert und die Innen oder im Freien montiert sind. Die EV dürfen vollständig in einem eigenständigen Gehäuse untergebracht sein oder dürfen mit anderen Komponenten innerhalb einer EMA/ÜMA untergebracht sein, z. B. die Steuer- und Anzeigeeinrichtungen (CIE; en: control and indicating equipment). Eine EMA/ÜMA darf eine oder mehrere EV verwenden. | 2018-07
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Systeme der industriellen Prozessleittechnik – Geräte mit analogen Eingängen und Zwei- oder Mehrpunkt-Ausgängen | DIN EN 61003-1 VDE 0409 | Verfahren zur Bewertung des Betriebsverhaltens | Die in diesem Teil von IEC 61003 festgelegten Verfahren zur Beurteilung sollen den Herstellern zur Bestimmung des Betriebsverhaltens ihrer Erzeugnisse und den Anwendern oder unabhängigen Prüfungsstellen zur Überprüfung des von den Herstellern angegebenen Betriebsverhaltens dienen. Die Prüfbedingungen in dieser Norm, zum Beispiel der Bereich der Umgebungstemperaturen und der Energieversorgung, entsprechen denen, die beim üblichen Gebrauch auftreten. Demzufolge müssen die hier festgelegten Werte verwendet werden, wenn vom Hersteller keine anderen Werte angegeben sind. | 2017-06
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Erteilung von Netzauskünften in Versorgungsunternehmen | VDE-AR-N 4203 Anwendungsregel | Versorgungsunternehmen | Betreiber von Versorgungseinrichtungen sind dazu verpflichtet, Dritten Auskünfte zu Leitungen zu erteilen. Als Grundlage dafür dienen digitale Geoinformationsdaten, zu deren Erfassung Netzbetreiber bereits seit 2008 durch die VDE-Anwendungsregel "Netzdokumentation" (VDE-AR-N 4201) verpflichtet sind. Die im Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) erarbeitete VDE-Anwendungsregel "Erteilung von Netzauskünften" (VDE-AR-N 4203) legt erstmals klare Mindeststandards fest, in welcher Form Dritte auf diese Daten zurückgreifen können. Sie enthält Anforderungen an die Qualität der Netzauskünfte von Versorgungsunternehmen sowie die Technologien der Informationsübermittlung. So werden in der VDE-Anwendungsregel die einzelnen Bestandteile einer solchen Auskunft beschrieben. | 2017-04
6 | Installationsmaterial, Schaltgeräte | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen | DIN IEC/TS 61439-7 VDE V 0660-600-7 | schaltgerätekombinationen für bestimmte Anwendungen wie Marinas, Campingplätze, Marktplätze, Ladestationen für Elektrofahrzeuge | Es werden die spezifischen Anforderungen an Schaltgerätekombinationen wie folgt definiert: – Schaltgerätekombinationen, deren Bemessungsspannung 1 000 V bei Wechselspannung oder 1 500 V bei Gleichspannung nicht überschreitet; – ortsfeste oder ortsveränderbare Schaltgerätekombinationen mit Gehäuse; – Schaltgerätekombinationen, die zur Verwendung bei der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Umformung elektrischer Energie und für die Steuerung von Betriebsmitteln, die elektrische Energie verbrauchen, vorgesehen sind; – Schaltgerätekombination, die von Laien bedient werden, vorausgesetzt, die entsprechenden spezifischen Anforderungen werden eingehalten; | 2014-10
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Netzdokumentation | VDE-AR-N 4201 Anwendungsregel | Netzdokumentation | Diese VDE-Anwendungsregel gilt für das Einmessen von Leitungen und Anlagen der Stromversorgung und von Nachrichtenanlagen der Versorgungswirtschaft, die Neuerstellung und die Fortführung einer digitalen Netzdokumentation im Geographischen Informationssystem (GIS) und die Bereitstellung und Präsentation dieser Daten. | 2010-11
1 | Energieanlagen | Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz vorgesehene Erzeugungsanlagen | DIN EN 50549-2 VDE 0124-549-2 | Anschluss an das Mittelspannungsverteilnetz für Erzeugungsanlagen bis einschließlich Typ B | Dieses Dokument legt die technischen Anforderungen für die Schutzfunktionen und die Betriebseigenschaften für Erzeugungsanlagen fest, die für den parallelen Betrieb mit Mittelspannungsverteilnetzen vorgesehen sind. Aus praktischen Gründen verweist dieses Dokument auf die verantwortliche Partei, wenn Anforderungen von einem anderen Akteur als dem VNB festgelegt werden müssen, z. B. ÜNB, Mitgliedstaat, vorschriftensetzende Behörde nach dem Ordnungsrahmen. Üblicherweise informiert der VNB den Anlagenbetreiber über diese Anforderungen. | 2020-10
1 | Energieanlagen | Anwendungsfallmethodik | E DIN IEC/TS 62559-4 VDE V 0175-104 | Bewährte Vorgehensweisen in der Anwendungsfallentwicklung für IEC-Normungsprozesse und einige Beispiele für Anwendungen außerhalb der Normung | Der Ursprung der Benutzervorlage und Methodik von IEC 62559 ergab sich aus der Arbeit, die ursprünglich vom Electric Power Research Institute (EPRI) als Teil des IntelliGrid-Programms durchgeführt wurde. Der vorrangige Zweck dieser Bemühungen war die Entwicklung von Beschreibungen bestehender und zukünftiger Energieversorgungssysteme sowie deren Funktionen und Anforderungen. | 2020-06
2 | Energieanlagen | Freileitungen über AC 1 kV | DIN EN 50341-1 VDE 0210-1 | Allgemeine Anforderungen – Gemeinsame Festlegungen | Diese Norm gilt für neue elektrische Freileitungen mit Nennspannungen im Netz über AC 1 kV und Nennfrequenzen unter 100 Hz. Sie gilt auch für Freileitungen mit kunststoffummantelten Leitern und für Freileitungen mit Kabeln mit Nennspannungen über AC 1 kV bis einschließlich AC 45 kV mit Nennfrequenzen unter 100 Hz. Die Norm legt zusätzliche Anforderungen und Vereinfachungen fest, die nur für diesen Spannungsbereich gelten. | 2013-11
2 | Energieanlagen | Belastungsprüfungen an Freileitungstragwerken | DIN EN 60652 VDE 0210-15 |  | Die vorliegende Norm gilt legt die Prüfmethoden für Stützpunkte und Tragwerke von Freileitungen fest.Sie gilt für die Prüfung von Stützpunkten und Tragwerken von Freileitungen für Spannungen über 45 kV. Sie kann auch für die Prüfung von Stützpunkten für niedrigere Spannungen herangezogen werden. | 2004-06
2 | Energieleiter | Starkstromkabel | DIN VDE 0276-622 VDE 0276-622 | Starkstromkabel mit Nennspannungen von 3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke | Diese Norm legt die Anforderungen für halogenfreie Kabel mit Isolierung aus vernetztem Polyethylen und Mantel aus thermoplastischem Polyolefin mit verbessertem Verhalten im Brandfall fest. Der Entwurf enthält das europäische Harmonisierungsdokument HD 622 S1, mit der eingearbeiteten Änderung A1 und dem Schluss-Entwurf der Änderung A2. | 2006-05
2 | Energieleiter | Leitungen für Leuchtröhrengeräte und Leuchtröhren-Anlagen mit einer Leerlaufspannung von über 1 000 V, aber nicht über 10 000 V; | DIN EN 50143 VDE 0283-1 | Drähte. Kabel. Leitungen | EN 50143 gilt für einadrige Leitungen mit einer Nennspannung U0/U bis 5/10 kV zur Verwendung für Leuchtröhrengeräte und Hochspannungs-Leuchtröhrenanlagen. Diese Leitungen sind für die Verwendung in Anlagen vorgesehen, die mit EN 50107 übereinstimmen. In der neuen Ausgabe der EN 50143 wurde die Zahl der Leitungs-Bauarten bereinigt. Eine neue, Silikon-isolierte Bauart (Bauart L) wurde aufgenommen und vier Bauarten (Bauarten A, C1, D1 und H) wurden zurückgezogen. | 2010-02
| _ | , Energieversorgung, elektrischer Schlag, Elektroausrüstung, | DIN EN 50160 | Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen; Deutsche Fassung E | örtlichen Verteilung über alle Übergabestellen des jeweiligen Netzes. Aufgrund dieser Schwankungen kann damit gerechnet werden, dass die in dieser Norm angegebenen Werte für die Merkmale der Versorgungsspannung in seltenen Fällen überschritten werden. | Cor. 2013-03-01 + A1 Januar 2015 + A2 September 2019 + A3 September 2019
| _ | Veranstaltungstechnik – Energieversorgung in der Veranstaltungs- und Produktionstechnik | DIN 15767 | Dieses Dokument gilt für die Errichtung von elektrischen Energieversorgungen mit einem Außenleiterstrom größer als 125 A in der mobilen Produktions- und Veranstaltungstechnik. Dieses Dokument gilt nicht für festinstallierte elektrische Energieversorgungen. | Dieses Dokument ersetzt die bisherigen Festlegungen für Sondernetze der DIN 15560-100 „Scheinwerfer für Film, Fernsehen, Bühne und Fotografie — Teil 100: Sondernetze und Sondersteckverbinder 250/400 V“. | 2014-12
2 | Energieleiter | Leitungen für ortsveränderliche Erdungs- und Kurzschließ-Einrichtungen | DIN EN 61138 VDE 0283-3 | Flexible Leitungen, Erdungs- und Kurzschließ-Einrichtungen | Die vorliegende Internationale Norm gilt für flexible Leitungen mit einer Isolierhülle aus Ethylen-Propylen-Elastomer (EPR), aus Polyvinylchlorid (PVC) oder aus Silikon (SIR) für ortsveränderliche Erdungs- und Kurzschließ-Einrichtungen. Für diese Leitungsbauart wird keine Nennspannung angegeben, da diese Leitungen ausschließlich für Erdungs- und Kurzschließ-Einrichtungen vorgesehen sind. | 2008-10
2 | Energieleiter | Kabel und Leitungen – Leitungen für Photovoltaik Systeme; | DIN EN 50618 VDE 0283-618 | Flexible, einadrige halogenfreie Energie- Leitungen mit vernetzter Isolierhülle und Mantel | Diese Norm beschreibt Leitungen zur Verwendung in Photovoltaik (PV) Systemen. Diese Leitungen sind für die dauerhafte Verwendung im Außenbereich über viele Jahre unter wechselnden Klimabeanspruchungen geeignet. Deshalb wurden für diese Produkte entsprechend anspruchsvolle Anforderungen in Übereinstimmung mit den zu erwartenden harten Bedingungen erstellt. Die Anforderungen gelten für flexible, einadrige halogenfreie Energie- Leitungen mit vernetzter Isolierhülle und Mantel mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall, insbesondere für die Verwendung auf der Gleichspannungsseite (DC) von Photovoltaik-Systemen mit Nenn-Gleichspannungen bis zu DC 1,5 kV zwischen den Leitern und zwischen Leiter und Erde. Die Leitungen sind für die Verwendung in Geräten der Schutzklasse II geeignet. | 2015-11
2 | Energieleiter | Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V | DIN VDE 0281-8 VDE 0281-8 | Einadrige Leitungen ohne Mantel für Lichterketten | Drähte. Kabel. Leitungen | 2000-09

## Norm Hochspannung
Gruppe Nr | Gruppe | Tittel | Normnumemr | Zweck | Abstrakt + Ankündigungstext | Ausgabedatum
2 | Energieleiter | Leitlinie zur Auswahl von AC-Hochspannungskabelsystemen | DIN IEC 60183 VDE 0276-183 | AC Hochspannungskabelsystemen | Ziel dieser internationalen Norm ist es, eine Leitlinie zur Auswahl von AC Hochspannungskabelsystemen mit extrudierter Isolierung zu geben, hauptsächlich für die Verwendung in Dreiphasen- Wechselspannungssytemen mit Spannungen über U = 1kV (in diesem Norm-Entwuf wird der Begriff "Hochspannung" in der Art verwendet, dass alle Kabel über 1kV mit einbezogen werden). Es wird eine Leitlinie zur Auswahl des Leiterquerschnitts, der Dimensionierung der Isolierung und den Konstruktionsanforderungen der zu verwendenden Kabel gegeben. Zusätzlich werden Informationen zusammengefasst, die eine geeignete Auswahl ermöglichen. | 2016-03
1 | Energieanlagen | Errichten von Niederspannungsanlagen | DIN VDE 0100-442 VDE 0100-442 | Schutzmaßnahmen – Schutz von Niederspannungsanlagen bei vorübergehenden Überspannungen infolge von Erdschlüssen im Hochspannungsnetz und bei Fehlern im Niederspannungsnetz | Diese Norm enthält Anforderungen für die Sicherheit der Niederspannungsanlage im Falle: - eines Fehlers zwischen dem Hochspannungsnetz und Erde in der Transformatorstation, die die Niederspannungsanlage versorgt, - einer Unterbrechung des Neutralleiters im Niederspannungsnetz, - eines Kurzschlusses zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter, - einer versehentlichen Erdung eines aktiven Leiters im Niederspannungs-IT-System | 2013-06
2 | Energieleiter | Starkstromkabel | DIN VDE 0276-1000 VDE 0276-1000 | Strombelastbarkeit, Allgemeines; Umrechnungsfaktoren |  | 1995-06
1 | Energieanlagen | Kurzschlussströme in Drehstromnetzen | DIN EN 60909-0 VDE 0102 | Kurzschlussströme in Drehstromnetzen | DIN EN 60909-0 (VDE 0102) gilt für die Berechnung von Kurzschlussströmen - in Niederspannungs-Drehstromnetzen, - in Hochspannungs-Drehstromnetzen bei einer Nennfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz. Netze mit höchsten Spannungen von 550 kV und darüber mit langen Übertragungsleitungen erfordern besondere Überlegungen. | 2016-12
1 | Energieanlagen | Kurzschlussströme in Drehstromnetzen | DIN EN 60909-3 VDE 0102-3 | Ströme bei Doppelerdkurzschluss und Teilkurzschlussströme über Erde | beschreibt Verfahren zur Berechnung der zu erwartenden Kurzschluss-ströme bei unsymmetrischen Kurzschlüssen in Hochspannungs-Drehstromnetzen, also zur Berechnung von a) Doppelerdkurzschlussströmen in Netzen mit isoliertem Sternpunkt oder mit Erdschlusskompensation, | 2010-08
1 | Energieanlagen | Kurzschlussströme in Drehstromnetzen | DIN EN 60909-0 VDE 0102 Beiblatt 4 | Daten elektrischer Betriebsmittel für die Berechnung von Kurzsschlussströmen | enthält aus verschiedenen Ländern gesammelte Daten von elektrischen Betriebsmitteln, die zur Berechnung von Kurzschlussströmen nach DIN EN 60909-0 verwendet werden können. Grundsätzlich werden die Daten von elektrischen Betriebsmitteln von den Herstellern auf dem Typschild oder von den Elektrizitäts-Versorgungsunternehmen angegeben. | 2009-08
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Kernkraftwerke – Elektrische Systeme | E DIN IEC 62855 VDE 0491-8-1 | Analyse der Stromversorgung | Die vorgesehene Norm stellt eine technische Anleitung zur Analyse von elektrischen AC-Versorgungssystemen in Kernkraftwerken dar, um die Eignung und Zuverlässigkeit der Energieerzeugungs - und der Energieverteilungsanlage für den sicheren Betrieb und die Abschaltung des Kraftwerks nachzuweisen. | 2014-11
8 | Informationstechnik | Systeme zur Kommunikation über Hochspannungsleitungen für Anwendungen der elektrischen Energieversorgung | DIN EN 62488-1 VDE 0850-488-1 | Planung von Systemen zur analogen und digitalen Nachrichtenübertragung über Hochspannungsleitungen | Der vorliegende Teil der IEC 62488 gilt für die Planung von Systemen für die analoge und digitale Trägerfrequenzübertragung über Höchstspannungs-, Hochspannungs - und Mittelspannungsnetze. Der Zweck dieser Norm ist die Planung der Dienste und Leistungsparameter unter Berücksichtigung der Betriebsanforderungen für eine leistungsfähige Übertragung und den Empfang von Daten über Stromversorgungsnetze. Zu den von den verschiedenen Elektrizitätsversorgungsunternehmen benutzten | 2013-11
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Kernkraftwerke | DIN EN IEC 61225 VDE 0491-8-3 | Leittechnische Systeme und elektrische Stromversorgungssysteme – Anforderungen an statische unterbrechungsfreie Gleich- und Wechselstrom-Energieversorgungssysteme | Die Anwendung der vorgesehenen Norm soll dazu dienen, gegen Auswirkungen o. g. Ursachen vorzubeugen. Sie ist anwendbar bei der Auslegung statischer unterbrechungsfreier elektrischer Stromversorgungen in Kernkraftwerken. | 2020-11
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Kernkraftwerke | DIN EN IEC 60709 VDE 0491-7 | Leittechnik und elektrische Energieversorgungssysteme mit sicherheitstechnischer Bedeutung – Physikalische und elektrische Trennung | In DIN EN IEC 60709 (VDE 0491-7) werden die erforderlichen Bewertungen und technischen Anforderungen für sicherheitstechnisch wichtige leittechnische Systeme und Systeme der Energieversorgung festgelegt, um eine geeignete physikalische Trennung zwischen redundanten Abschnitten eines Systems und zwischen Systemen untereinander zu erreichen. | 2020-05
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Messrelais und Schutzeinrichtungen | DIN EN 60255-26 VDE 0435-320 | Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit | Diese Norm enthält die wesentlichen Anforderungen an die Störfestigkeit und die Störaussendung von Messrelais und Schutzeinrichtungen im Energieversorgungsnetz einschließlich integrierter Steuerungs | A1.2010-04 2014-03
6 | Installationsmaterial, Schaltgeräte | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen – Produktanforderungen | E DIN EN IEC 63171-6 VDE 0627-171-6 | Steckverbinder - Bauartspezifikation für 2-polige und 4-polige (Daten/Energie) geschirmte freie und feste Steckverbinder für Datenübertragung und Energieversorgung mit Frequenzen bis zu 600 MHz | Dieser Teil von IEC 61076 (zukünftig IEC 63171) behandelt 2-polige und 4-polige (Daten/Leistung) geschirmte freie und feste Steckverbinder für die Datenübertragung mit Frequenzen bis zu 600 MHz und legt gemeinsame Maße sowie mechanische, elektrische, die Übertragungseigenschaften betreffende und umweltbezogene Eigenschaften und die entsprechenden Prüfspezifikationen fest. | 2020-05
1 | Energieanlagen | Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen | DIN EN 60204-32 VDE 0113-32 | Anforderungen für Hebezeuge | Dieser Teil der DIN EN 60204 gilt für die Anwendung von elektrischer und elektronischer Ausrüstung und Systemen von Hebezeugen und für hiermit zusammenhängende Ausrüstungen. Die Ausrüstung, die von dieser Norm abgedeckt wird, beginnt an der Netzanschlussstelle der elektrischen Ausrüstung des Hebezeugs (Netzanschlussschalter), und schließt die Systeme für Energieversorgung und Steuerleitungen außerhalb des Hebezeuges, z. B. flexible Leitungen oder Schleifleitungen mit ein. Diese Norm gilt für die elektrische Ausrüstung oder Teile der elektrischen Ausrüstung, die mit Nennspannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 1 500 V Gleichspannung zwischen den Außenleitern und mit Nennfrequenzen bis 200 Hz betrieben werden. | 2009-03
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Elektrische Relais | DIN EN 60255-24 VDE 0435-3040 | Standardformat für den Austausch von transienten Daten elektrischer Energieversorgungsnetze (COMTRADE) | Standardformat für den Austausch von transienten Daten elektrischer Energieversorgungsnetze (COMTRADE) | 2002-04
8 | Informationstechnik | Schutzsignal-Übertragungseinrichtungen für Energieversorgungsnetze - Leistungsmerkmale und Prüfungen | DIN VDE 0852-1 VDE 0852-1 | Systeme mit Übertragung von Befehlen | Dieses Normdokument ist eine Ersetzung für: DIN VDE 0852-1 VDE 0852-1:1993-05 Systeme mit Übertragung von Befehlen | 2000-12
8 | Informationstechnik | Leistungsmerkmale und Prüfungen für Schutzsignal- Übertragungseinrichtungen für Energieversorgungsnetze | DIN VDE 0852-2 VDE 0852-2 | Systeme mit Übertragung analoger Größen | Dieses Dokument wird folgenden, in Fettschrift gekennzeichneten, Fachgebiet(en) zugeordnet: 25 MASCHINENBAU 25.040 Industrielle Automatisierungssysteme 25.080 Spanende Maschinen 25.100 Schneidwerkzeuge 25.140 Handwerkzeuge 25.160 Schweißen. Löten 25.180 Industrieöfen | 1995-11
1 | Energieanlagen | Windenergieerzeugungsanlagen | DIN EN IEC 61400-21-1 VDE 0127-21-1 | Messung und Bewertung der elektrischen Kennwerte – Windenergieanlagen | Dieser Teil der IEC 61400 beinhaltet: - die Festlegung von Größen, die für die Charakterisierung der Netzverträglichkeit einer an ein Verbundnetz angeschlossenen WEA zu bestimmen sind; - Messverfahren für die zahlenmäßige Festlegung der Kennwerte; - Verfahren für die Bewertung der Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Netzverträglichkeit einschließlich der Bewertung der Netzverträglichkeit, die von WEAs erwartet wird, wenn sie an einem bestimmten Standort möglicherweise in Gruppen errichtet werden. Die Messverfahren gelten für einzelne WEAs mit einem Dreiphasenanschluss an ein Verbundnetz. | 2020-08
4 | Messen, Steuern, Prüfen | Kernkraftwerke | E DIN IEC 63046 VDE 0491-8-2 | Elektrische Systeme – Allgemeine Anforderungen | Die vorgesehene Norm - bestimmt Anforderungen und Empfehlungen für die gesamte elektrische Energieversorgung. Insbesondere werden nicht- unterbrechungsfreie und unterbrechungsfreie Energieversorgung, einschließlich der Systeme, die Leittechniksysteme versorgen, angesprochen; - ist in voller Übereinstimmung und zusammenhängend mit IEC 61513. Wie IEC 61513, hebt diese Norm die Notwendigkeit für umfassende und präzise Anforderungen, abgeleitet von den für das Kraftwerk geltenden Sicherheitszielen, hervor. | 2019-07-24
1 | Energieanlagen | Virtuelle Kraftwerke | E DIN EN IEC 63189-1 VDE 0175-189-1 | Architektur und funktionale Anforderungen | Dieser Standard umfasst die Begriffe und Definitionen, die Systemkomposition und die Steuerungsmodi virtueller Kraftwerke (Virtual Power Plants, VPPs). Er definiert die funktionalen Anforderungen für VPPs, einschließlich der Prognose der Stromerzeugung, der Lastprognose, der Erzeugungs- und Verbrauchsplanung, der Steuerung und Verwaltung von Energiespeichern und -lasten, der koordinierten Optimierung verteilter Energieressourcen, der Statusüberwachung und Kommunikation, der Datenerfassung und -analyse sowie der Markttransaktionen. Lokale Vorschriften können einen Einfluss auf die Steuerung und Verwaltung von Lasten haben. Dieses Dokument gilt für VPPs, die aus verteilten Energieressourcen und Lasten bestehen. Es spezifiziert den Entwurf und die Entwicklung von VPPs. | 2021-01
0 | Allgemeine Grundsätze | Dokumente der Elektrotechnik | DIN EN 61082-1 VDE 0040-1 | Regeln | Diese Norm enthält allgemeine Regeln und Leitfäden zur Darstellung von Informationen in Dokumenten und besondere Regeln für die in der Elektrotechnik genutzten Schaltpläne, Zeichnungen und Tabellen. Für Audio- oder Videopräsentationen jeglicher Art sind in dieser Norm keine Regeln oder Leitfäden enthalten. | 2015-10
0 | Allgemeine Grundsätze | Anforderungen an Identifikationssysteme zur Unterstützung eines eindeutigen Informationsaustauschs | DIN EN 62507-1 VDE 0040-2-1 | Grundsätze und Methodik | Dieser Teil der Reihe IEC 62507 beschreibt die elementaren Anforderungen an Identifizierungssysteme zur eindeutigen Kennzeichnung von Objekten (wie z. B. Produkte, Gegenstände, Dokumente usw.; menschliche Individuen sind ausgeschlossen). Die Norm fokussiert auf die Festlegung von Kennzeichnungen zu Objekten zu Zwecken der Referenzierung. | 2012-03
0 | Allgemeine Grundsätze | Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Ausrüstungen | DIN EN 61355-1 VDE 0040-3 | Regeln und Tabellen zur Klassifikation | In dieser Internationalen Norm sind Regeln und Richtlinien zur Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten gegeben. Sie dient als Grundlage für Vereinbarungen zur Erstellung einer strukturierten Dokumentation, wie sie hauptsächlich für größere Einrichtungen, wie zum Beispiel für Anlagen mit ihren Systemen und Ausrüstungen, benötigt wird. | 2009-03
2 | Energieleiter | Freileitungen über AC 1 kV | DIN EN 50341-1 VDE 0210-1 | Allgemeine Anforderungen – Gemeinsame Festlegungen | Diese Norm gilt für neue elektrische Freileitungen mit Nennspannungen im Netz über AC 1 kV und Nennfrequenzen unter 100 Hz. Sie gilt auch für Freileitungen mit kunststoffummantelten Leitern und für Freileitungen mit Kabeln mit Nennspannungen über AC 1 kV bis einschließlich AC 45 kV mit Nennfrequenzen unter 100 Hz. Die Norm legt zusätzliche Anforderungen und Vereinfachungen fest, die nur für diesen Spannungsbereich gelten. | 2013-11
2 | Energieleiter | Wärmebeständige Drähte aus Aluminiumlegierung für Leiter von Freileitungen | DIN EN 62004 VDE 0212-303 | Leiter von Freileitungen | Diese Norm gilt für wärmebeständige, unverseilte Drähte aus Aluminiumlegierung zur Herstellung von verseilten Leitern für Freileitungen. Sie legt die mechanischen, elektrischen und die Wärmebeständigkeits-Eigenschaften von Drähten mit handelsüblichen Durchmessern fest. | 2010-05
2 | Energieleiter | Leiter für Freileitungen aus konzentrisch verseilten runden Drähten mit einem oder mehreren Zwischenraum/räumen | DIN EN 62420 VDE 0212-354 |  | Die Norm beschreibt die elektrischen und mechanischen Eigenschaften von konzentrisch verseilten Leitern, mit einer oder mehreren selbsttragenden Drahtlage(n), bestehend aus Aluminium oder Aluminiumlegierung hergestellt aus Kombinationen einer der folgenden Metalldrähte: a) hartgezogenes Aluminium nach IEC 60889, bezeichnet mit A1; b) Aluminiumlegierung, Ausführung A oder B nach IEC 60104, bezeichnet mit A2 oder A3; c) wärmebeständige Aluminiumlegierung nach IEC 62004, bezeichnet mit AT1, AT2, AT3 oder AT4; | 2009-03
2 | Energieleiter | Leiter für Freileitungen | N EN 50540 VDE 0212-355 | Aluminiumleiter, von beschichtetem Stahl getragen (Ausführung ACSS); | Diese Norm beschreibt die elektrischen und mechanischen Eigenschaften vom ACSS Leitern aus in wechselnden Richtungen verseilten runden oder trapezförmigen Drähten aus weich-geglühten Aluminiumdrähten und Stahldrähten, hergestellt aus einem oder einer Kombination von irgendeinem der folgenden Werkstoffe: äußere/leitende Lagen, bestehend aus weich-geglühtem Aluminiumdraht, und Stahlkern. | 2011-04
2 | Energieleiter | Freileitungen | DIN EN 62567 VDE 0212-356 | Methoden zur Prüfung der Eigendämpfungseigenschaften von Leitern | Diese Norm beschreibt die derzeit gängigen methodischen Vorgehensweisen, einschließlich der Messeinrichtungen, Verfahren und Genauigkeiten zur Messung der Leitereigendämpfung und für die Datenreduktionsformate. Zusätzlich wird auch eine gewisse grundsätzliche Anleitung zur Verfügung gestellt, um den möglichen Anwender über Stärken und Schwächen einer bestimmten Methode ins Bild zu setzen. | 2014-07
2 | Energieleiter | Leiter für Freileitungen | DIN VDE 0212-399 VDE 0212-399 | Leiter aus konzentrisch verseilten runden verzinkten Stahldrähten | Diese Norm beschreibt die Kennwerte für Drähte der Stahlgüte St I und St II sowie die Eigenschaften von Leitern aus verzinkten Stahldrähten aus in wechselnden Richtungen konzentrisch verseilten runden Drähten. | 2015-05
2 | Energieleiter | Armaturen für Freileitungen | DIN VDE V 0212-490 VDE V 0212-490 | Bauteile für den Vogelschutz – Anforderungen und Prüfungen | Diese Vornorm gilt für Bauteile für den Vogelschutz, die bei Freileitungen mit einer Nennspannung von 1 kV bis einschließlich 45 kV zum Einsatz kommen. Diese Bauteile sollen einen einheitlichen Standard bezüglich Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und netzbetrieblicher Verträglichkeit aufweisen. Der vorliegende Normentwurf befasst sich nicht mit der Formgebung der Bauteile, sondern legt die zu erfüllenden Anforderungen und die zu bestehenden Prüfungen fest. | 2014-12
2 | Energieleiter | Leitlinie zur Auswahl von AC-Hochspannungskabelsystemen | DIN IEC 60183 VDE 0276-183 |  | Ziel dieser internationalen Norm ist es, eine Leitlinie zur Auswahl von AC Hochspannungskabelsystemen mit extrudierter Isolierung zu geben, hauptsächlich für die Verwendung in Dreiphasen- Wechselspannungssytemen mit Spannungen über U = 1kV (in diesem Norm-Entwuf wird der Begriff "Hochspannung" in der Art verwendet, dass alle Kabel über 1kV mit einbezogen werden). Es wird eine Leitlinie zur Auswahl des Leiterquerschnitts, der Dimensionierung der Isolierung und den Konstruktionsanforderungen der zu verwendenden Kabel gegeben. Zusätzlich werden Informationen zusammengefasst, die eine geeignete Auswahl ermöglichen. | 2016-03
2 | Energieleiter | Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als 36 kV Wechselspannung | DIN EN 50397-1 VDE 0276-397-1 | Kunststoffumhüllte Freileitungsseile | Dieser Teil 1 enthält Bestimmungen für kunststoffumhüllte Freileitungsseile mit und ohne integrierter Längswasserdichtheit und/oder halbleitender innerer Leitschicht zur Verwendung in Freileitungsanlagen mit einer Nennspannung U von mehr als 1 kV Wechselspannung und nicht mehr als 36 kV Wechselspannung. | 2007-07
2 | Energieleiter | Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als 36 kV Wechselspannung | DIN EN 50397-2 VDE 0276-397-2 | Armaturen für kunststoffumhüllte Freileitungsseile – Prüfungen und Anforderungen; | Dieser Teil 2 der EN 50397 beinhaltet die Anforderungen an Armaturen, die für kunststoffumhüllte Freileitungsseile nach EN 50397-1 verwendet werden. Sie werden bei Freileitungen mit einer Bemessungsspannung U über 1 kV Wechselspannung bis max. 36 kV Wechselspannung eingesetzt. Diese Europäische Norm beschreibt die Anforderungen und Prüfungen nur für die Armaturen, die an der Freileitung selbst montiert sind. | 2010-05
2 | Energieleiter | Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als 36 kV Wechselspannungg | DIN EN 50397-3 VDE 0276-397-3 | Leitfaden für die Verwendung | Dieser Teil von EN 50397 gibt allgemeine Empfehlungen für die Auswahl, Lagerung, den Transport und die Montage der in den Teilen 1 und 2 dieser Norm beschriebenen kunststoffumhüllten Leiter und den zugehörigen Armaturen, wenn nichts anderes festgelegt wurde. Die Sicherheits- und Umweltbestimmungen, sowie die Bestimmungen für die Installation und die mechanische Konstruktion, werden in dieser Empfehlung für Verwendung nicht betrachtet, sie sind durch einschlägige nationale Vorschriften und Gesetze abgedeckt, müssen aber immer, soweit erforderlich, beachtet werden. | 2011-01
2 | Energieleiter | Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und ihre Garnituren für Nennspannungen über 150 kV (Um = 170 kV) bis einschließlich 500 kV (Um = 550 kV) | DIN IEC 62067 VDE 0276-2067 | Prüfverfahren und Anforderungen | Diese Internationale Norm legt Prüfverfahren für und Anforderungen an fest verlegte Starkstromkabelsysteme, für Kabel mit extrudierter Isolierung und für ihre Garnituren für Nennspannungen über 150 kV (Um = 170 kV) bis einschließlich 500 kV (Um = 550 kV) fest. Die Anforderungen gelten für einadrige Kabel und ihre Garnituren für die üblichen Verlege-/Montage- und Betriebsbedingungen, aber nicht für Spezialkabel und ihre Garnituren, wie z. B. Unterwasserkabel, für die Änderungen der Normprüfungen notwendig sein können oder für die es nötig sein kann, besondere Prüfbedingungen festzulegen. | 2013-08

## Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis
Datenbank-Infosystem (DBIS), Universität Rostock, https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_hro&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=1007
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/basiswissen#:~:text=Eine%20Norm%20ist%20ein%20Dokument%2C%20das%20Anforderungen%20an,und%20Qualit%C3%A4tssicherung%20in%20Wirtschaft%2C%20Technik%2C%20Wissenschaft%20und%20Verwaltung.
https://blog.dgq.de/wieso-gibt-es-normen-blick-auf-standards/
Schlabbach, Jürgen Elektroenergieversorgung Betriebsmittel, Netze, Kennzahlen und Auswirkungen der elektrischen Energieversorgung ISBN 978-3-8007-3108-4
https://www.vde-verlag.de/normen/suchen.html
schnelle Zuordnung durch die Norm-Benamung http://www.technische-normen.de/benamung.html
s